## Лист1
Технические характеристики низкотемпературных моноблоков POLAIR Standard
-15°C…-25°C |  | MB 108 SF |  |  | MB 109 SF |  |  | MB 211 SF |  |  | MB 214 SF |  |  | MB 216 SF
корпус |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
масса нетто, кг |  | 61 |  |  | 63 |  |  | 77 |  |  | 86 |  |  | 88
масса брутто, кг |  | 88 |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 144 |  |  | 146
упаковка, см |  | 563х879х914 |  |  | 563х879х914 |  |  | 898x988x908 |  |  | 898x988x908 |  |  | 898x988x908
напряжение |  | 220/1/50 |  |  | 220/1/50 |  |  | 220/1/50 |  |  | 380/3/50 |  |  | 380/3/50
макс.энергопотр. квт |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1.3 |  |  | 2.11 |  |  | 2
хладагент R-404a, кг |  | 750 |  |  | 500 |  |  | 750 |  |  | 900 |  |  | 900
компрессор
фирма |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique
модель |  | CAJ2446Z |  |  | CAJ2464Z |  |  | CAJ2464Z |  |  | TFH2480Z |  |  | TFH2511Z
тип |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный
конденсатор
шаг ребер, мм |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
поверхность, м2 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4
вентиляторы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об
диаметр, мм |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚
производит., м3/ч |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
воздухоохладитель
тип оттайки |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН
шаг ребер, мм |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
поверхность, м2 |  | 4.63 |  |  | 4.63 |  |  | 8.93 |  |  | 8.93 |  |  | 8.93
вентиляторы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об
диаметр, мм |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚
производит., м3/ч |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
длина струи, м |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
электро кабели
внешний силовой |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 4x1.5+1x1.5 |  |  | 4x1.5+1x1.5
освещение камеры |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75
Таблица подбора |  | MB 108 SF |  |  | MB 109 SF |  |  | MB 211 SF |  |  | MB 214 SF |  |  | MB 216 SF
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм
-15°C | 20°C | 951 | 6.5 | 5.2 | 1089 | 8.7 | 6.96 | 1470 | 13.4 | 10.72 | 1754 | 17 | 13.6 | 2009 | 21 | 16.8
| 25°C | 929 | 6.2 | 4.96 | 1041 | 7.5 | 6 | 1427 | 12.7 | 10.16 | 1692 | 16.2 | 12.96 | 1896 | 19 | 15.2
| 30°C | 870 | 5.7 | 4.56 | 979 | 6.8 | 5.44 | 1344 | 11.5 | 9.2 | 1587 | 14.7 | 11.76 | 1776 | 17.8 | 14.24
| 35°C | 809 | 5 | 4 | 913 | 6.2 | 4.96 | 1258 | 10.6 | 8.48 | 1477 | 13.5 | 10.8 | 1649 | 15.8 | 12.64
| 40°C | 744 | 4.2 | 3.36 | 847 | 5.4 | 4.32 | 1163 | 9.2 | 7.36 | 1364 | 11.8 | 9.44 | 1513 | 14 | 11.2
| 45°C | 674 | 3.8 | 3.04 | 768 | 4.5 | 3.6 | 1071 | 8.6 | 6.88 | 1247 | 10.5 | 8.4 | 1369 | 11.9 | 9.52
-20°C | 20°C | 807 | 4.9 | 3.92 | 935 | 6.1 | 4.88 | 1263 | 10.4 | 8.32 | 1485 | 13 | 10.4 | 1709 | 17 | 13.6
| 25°C | 797 | 4.7 | 3.76 | 902 | 5.9 | 4.72 | 1214 | 9.8 | 7.84 | 1465 | 12.5 | 10 | 1644 | 16 | 12.8
| 30°C | 744 | 4.2 | 3.36 | 845 | 5.3 | 4.24 | 1154 | 9 | 7.2 | 1366 | 11.8 | 9.44 | 1531 | 14.2 | 11.36
| 35°C | 688 | 3.6 | 2.88 | 785 | 4.6 | 3.68 | 1076 | 8.1 | 6.48 | 1263 | 10.4 | 8.32 | 1412 | 12.2 | 9.76
| 40°C | 630 | 3 | 2.4 | 723 | 4 | 3.2 | 994 | 7 | 5.6 | 1158 | 9 | 7.2 | 1294 | 11 | 8.8
| 45°C | 569 | 2.5 | 2 | 659 | 3.2 | 2.56 | 909 | 5.9 | 4.72 | 1045 | 7.5 | 6 | 1156 | 9 | 7.2
Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта не выше -5 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 и 100 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.