## Лист1
Технические характеристики низкотемпературных сплит-систем POLAIR - Standard
-15°C…-20°C |  | SB 108 S |  |  | SB 109 S |  |  | SB 211 S |  |  | SB 214 S |  |  | SB 216 S
корпус |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
напряжение |  | 220/1/50 |  |  | 220/1/50 |  |  | 220/1/50 |  |  | 380/3/50 |  |  | 380/3/50
макс.энергопотр. квт |  | 0.92 |  |  | 1.07 |  |  | 1.24 |  |  | 1.82 |  |  | 1.71
хладагент R-22, кг |  | 0.52 |  |  | 0.525 |  |  | 0.975 |  |  | 1.1 |  |  | 1.3
Масса нетто, кг |  | 61 |  |  | 63 |  |  | 77 |  |  | 86 |  |  | 88
Масса брутто, кг |  | 88 |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 144 |  |  | 146
Упаковка, мм (bxlxh) |  | 598х988х908 |  |  | 598х988х908 |  |  | 898х988х908 |  |  | 898х988х908 |  |  | 898х988х908
компрессор
фирма |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique |  |  | L'Unite Hermetique
модель |  | CAJ2439E |  |  | CAJ2464Z |  |  | CAJ2464Z |  |  | TFH2480E |  |  | TFH2511E
тип |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный |  |  | Герметичный
конденсатор
шаг ребер, мм |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
поверхность, м2 |  | 6.25 |  |  | 6.25 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4
вентиляторы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об |  |  | 18W/1300об
диаметр, мм |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚ |  |  | 254х34˚
производит., м3/ч |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
воздухоохладитель
тип оттайки |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН |  |  | ТЭН
шаг ребер, мм |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
поверхность, м2 |  | 4.63 |  |  | 4.63 |  |  | 8.93 |  |  | 8.93 |  |  | 8.93
вентиляторы |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об |  |  | 18W/2600об
диаметр, мм |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚ |  |  | 200x28˚
производит., м3/ч |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200
длина струи, м |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
электро кабели
внешний силовой |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5 |  |  | 2x1.5+1x1.5
освещение камеры |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75 |  |  | 2x0.75
Таблица подбора |  | SB 108 S |  |  | SB 109 S |  |  | SB 211 S |  |  | SB 214 S |  |  | SB 216 S
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3 |  | Q Вт | V м3
|  |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм |  | 100 мм | 80 мм
-15°C | 25°C | 944 | 6.375 | 5.1 | 1110 | 8.375 | 6.7 | 1415 | 12.5 | 10 | 1647 | 15.875 | 12.7 | 2001 | 21.125 | 16.9
| 30°C | 900 | 5.875 | 4.7 | 1055 | 7.625 | 6.1 | 1353 | 11.75 | 9.4 | 1624 | 15.5 | 12.4 | 1918 | 19.875 | 15.9
| 35°C | 854 | 5.375 | 4.3 | 999 | 7 | 5.6 | 1288 | 10.75 | 8.6 | 1526 | 14.125 | 11.3 | 1785 | 17.875 | 14.3
| 40°C | 804 | 4.875 | 3.9 | 941 | 6.375 | 5.1 | 1222 | 9.875 | 7.9 | 1402 | 12.375 | 9.9 | 1641 | 15.75 | 12.6
| 45°C | 751 | 4.25 | 3.4 | 883 | 5.75 | 4.6 | 1155 | 9 | 7.2 | 1288 | 10.75 | 8.6 | 1521 | 14 | 11.2
-20°C | 25°C | 779 | 4.625 | 3.7 | 900 | 5.875 | 4.7 | 1158 | 9 | 7.2 | 1372 | 12 | 9.6 | 1670 | 16.125 | 12.9
| 30°C | 737 | 4.125 | 3.3 | 848 | 5.375 | 4.3 | 1098 | 8.25 | 6.6 | 1344 | 11.625 | 9.3 | 1615 | 15.875 | 12.7
| 35°C | 692 | 3.75 | 3 | 793 | 4.75 | 3.8 | 1036 | 7.375 | 5.9 | 1262 | 10.375 | 8.3 | 1492 | 13.625 | 10.9
| 40°C | 643 | 3.25 | 2.6 | 737 | 4.125 | 3.3 | 972 | 6.75 | 5.4 | 1139 | 8.75 | 7 | 1346 | 11.625 | 9.3
| 45°C | 592 | 2.875 | 2.3 | 681 | 3.625 | 2.9 | 906 | 6 | 4.8 | 1014 | 7.125 | 5.7 | 1210 | 9.75 | 7.8
Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта не выше -5 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 и 100 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.