## Лист1
Технические характеристики среднетемпературных моноблоков POLAIR Standard
-5°C...+10°C |  | MM 109 SF |  | MM 111 SF |  | MM 113 SF |  | MM 115 SF |  | MM 218 SF |  | MM 222 SF |  | MM 226 SF |  | MM 232 SF
корпус |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
масса нетто, кг |  | 57 |  | 57 |  | 61 |  | 61 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 90
масса брутто, кг |  | 84 |  | 84 |  | 88 |  | 88 |  | 133 |  | 133 |  | 133 |  | 148
упаковка, см |  | 563х879х914 |  | 563х879х914 |  | 563х879х914 |  | 563х879х914 |  | 898x988x908 |  | 898x988x908 |  | 898x988x908 |  | 898x988x908
напряжение |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 220/1/50 |  | 380/3/50 |  | 380/3/50 |  | 380/3/50
макс.энергопотр. квт |  | 0.6 |  | 0.75 |  | 0.84 |  | 0.95 |  | 1.15 |  | 1.65 |  | 1.65 |  | 3.4
хладагент R-404a, кг |  | 560 |  | 570 |  | 575 |  | 575 |  | 930 |  | 945 |  | 860 |  | 840
компрессор
фирма |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique |  | L'Unite Hermetique
модель |  | CAE4450Z |  | CAE9460Z |  | CAJ9480Z |  | CAJ9510Z |  | CAJ9510Z |  | TAJ4517Z |  | TAJ4519Z |  | TFH2511Z
тип |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный |  | Герметичный
конденсатор
шаг ребер, мм |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.2
поверхность, м2 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 11.14 |  | 11.14 |  | 11.14 |  | 11.14
вентиляторы |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 18W/1300об. |  | 120W/2500об.
диаметр, мм |  | 254х34˚ |  | 254х34˚ |  | 254х34˚ |  | 254х34˚ |  | 254х34˚ |  | 254х34˚ |  | 254х34˚ |  | 254х34˚
производит., м3/ч |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1800
воздухоохладитель
тип оттайки |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН |  | ТЭН
шаг ребер, мм |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 3.6
поверхность, м2 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 4.63 |  | 8.93 |  | 8.93 |  | 8.93 |  | 8.93
вентиляторы |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
мощность, Вт |  | 18W/2600об. |  | 18W/2600об. |  | 18W/2600об. |  | 18W/2600об. |  | 18W/2600об. |  | 18W/2600об. |  | 18W/2600об. |  | 64W/2600об.
диаметр, мм |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚ |  | 200x28˚
производит., м3/ч |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1800
длина струи, м |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 9.5
электро кабели
внешний силовой |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 2x1.5+1x1.5 |  | 4x1.5+1x1.5 |  | 4x1.5+1x1.5 |  | 4x1.5+1x1.5
освещение камеры |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75 |  | 2x0.75
Таблица подбора |  | MM 109 SF |  | MM 111 SF |  | MM 113 SF |  | MM 115 SF |  | MM 218 SF |  | MM 222 SF |  | MM 226 SF |  | MM 232 SF
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3
+10°C | 20°C | 1214 | 95 | 1265 | 101 | 1526 | 114 | 1668 | 126 | 2190 | 160 | 2675 | 195 | 2950 | 210 | 4134 | 300
| 25°C | 1190 | 49 | 1233 | 52.6 | 1452 | 58.5 | 1590 | 67 | 2175 | 90.2 | 2553 | 102 | 2846 | 111 | 3926 | 170
| 30°C | 1123 | 30.5 | 1169 | 32 | 1375 | 39 | 1509 | 42.3 | 2067 | 57.8 | 2428 | 69.2 | 2708 | 77.3 | 3702 | 110
| 35°C | 1054 | 20.1 | 1101 | 21.8 | 1295 | 24.2 | 1421 | 27.8 | 1952 | 38.1 | 2295 | 45.7 | 2559 | 48
| 40°C | 998 | 14.3 | 1030 | 15 | 1212 | 17.6 | 1328 | 18.8 | 1832 | 26 | 2153 | 30 | 2398 | 34.2
| 45°C | 909 | 9.6 | 955 | 11 | 1124 | 12 | 1228 | 13 | 1705 | 18 | 2002 | 21.5 | 2219 | 24
+5°C | 20°C | 1056 | 28.6 | 1101 | 33 | 1363 | 44 | 1494 | 46 | 1961 | 59 | 2360 | 71 | 2603 | 79 | 3798 | 110
| 25°C | 1035 | 24 | 1086 | 25 | 1293 | 30 | 1423 | 33 | 1933 | 46 | 2285 | 53.8 | 2555 | 59.1 | 3606 | 90
| 30°C | 975 | 17.3 | 1027 | 18.1 | 1221 | 20.6 | 1347 | 23.1 | 1833 | 31.6 | 2168 | 37.2 | 2429 | 42 | 3401 | 62
| 35°C | 913 | 12.1 | 966 | 12.8 | 1147 | 14.3 | 1266 | 17.5 | 1728 | 23.9 | 2045 | 27.4 | 2293 | 30.8 | 3180 | 43.2
| 40°C | 849 | 8.8 | 901 | 9 | 1070 | 10.6 | 1180 | 12.1 | 1618 | 16.7 | 1915 | 19.5 | 2147 | 21
| 45°C | 782 | 6.4 | 832 | 6.8 | 990 | 8.5 | 1088 | 9 | 1501 | 12.5 | 1776 | 14.6 | 1982 | 16
0°C | 20°C | 907 | 17.3 | 961 | 18.4 | 1152 | 21 | 1328 | 26 | 1719 | 33.7 | 2023 | 38.5 | 2174 | 43 | 3462 | 70
| 25°C | 891 | 13.7 | 946 | 14.3 | 1140 | 17.4 | 1261 | 19.2 | 1701 | 26.2 | 2018 | 32 | 2163 | 34 | 3284 | 55
| 30°C | 836 | 11 | 893 | 11.4 | 1073 | 13 | 1191 | 15.5 | 1609 | 21.3 | 1918 | 25 | 2154 | 27 | 3095 | 41
| 35°C | 780 | 7.9 | 836 | 8.4 | 1004 | 10.7 | 1116 | 11.5 | 1513 | 16 | 1805 | 18.8 | 2031 | 20.5 | 2892 | 30
| 40°C | 723 | 5.4 | 777 | 5.7 | 933 | 7.1 | 1037 | 8 | 1412 | 11 | 1686 | 13.4 | 1899 | 14.5
| 45°C | 663 | 4 | 715 | 4.2 | 860 | 5 | 953 | 5.8 | 1306 | 8 | 1559 | 9.8 | 1756 | 11
-5°C | 20°C | 774 | 6 | 821 | 6.6 | 1005 | 9 | 1169 | 10.5 | 1500 | 15.7 |  |  |  |  | 3125 | 40
| 25°C | 758 | 5.8 | 805 | 6.2 | 994 | 8.5 | 1107 | 10.2 | 1480 | 15 | 1750 | 18 | 1970 | 21 | 2961 | 35
| 30°C | 709 | 5.1 | 756 | 5.7 | 935 | 8 | 1042 | 9 | 1396 | 13.7 | 1665 | 17 | 1855 | 19 | 2786 | 32
| 35°C | 658 | 4.5 | 715 | 5.1 | 868 | 6.4 | 973 | 7.9 | 1308 | 12.4 | 1540 | 15.3 | 1760 | 17.5 | 2601 | 28
| 40°C | 606 | 4 | 661 | 4.6 | 803 | 6 | 901 | 7 | 1216 | 11 | 1469 | 14 | 1651 | 17
| 45°C | 553 | 3.5 | 605 | 4 | 736 | 5.5 | 823 | 6.5 | 1120 | 9.7 | 1353 | 12.5 | 1523 | 15.7
Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта:
на режимах от 0 С до +10С - на пять градусов выше температуры в камере
при температуре в камере ниже 0С - -5С
Суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.